## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
TEORIA DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
Principio de funcionamento de um CLP

## Slide 2
Seqüência de Funcionamento do CLP
Início
Ler entradas.
(Tabela imagem das Entradas).
Executar Programa de Aplicação.
Atualizar Saídas.
(Tabela Imagem das Saídas)
Realizar Diagnósticos
O CLP funciona segundo um programa permanentemente armazenado em memória EEPROM, que executa um ciclo de varredura chamado scan time e consiste de uma série de operações realizadas de forma sequencial e repetida.
A figura ilustra, em forma de fluxograma, as principais fases do ciclo de varredura de um CLP.
SCAN TIME ou Varredura

## Slide 3
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
1. Assim que ligamos a CPU esta executa um auto teste, verifica a integridade do hardware e do software, executa algumas funções do
sistema e etc...
2. Logo em seguida lê todas as entradas, digitais e analógicas, alocando seus valores em uma memória de imagem.
3. Logo em seguida a CPU começa a executar o programa do usuário.
4. Tomando como base a memória de imagem das entradas a CPU executa as lógicas do programa alocando o resultado das mesmas em uma memória de imagem de saída.
SCAN TIME ou Varredura

## Slide 4
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
SCAN TIME ou Varredura
5. Assim que o programa chega ao final, a CPU aloca a memória de imagens de saídas nas saídas físicas propriamente ditas, analógicas e/ou digitais.
6. Quando o processo se encerra, a CPU retorna para as rotinas de auto teste, funções do sistema e tudo recomeça.
7. Normalmente o tempo de ciclo de uma CPU gira em torno de alguns milésimos de segundo.

## Slide 5
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
Atualização das entradas: durante a varredura das entradas, o CLP examina os dispositivos externos de entrada quanto à presença ou à ausência de tensão, isto é, um estado “energizado” ou “desenergizado”.
O estado das entradas é atualizado e armazenado temporariamente em uma região da memória RAM chamada “tabela imagem das entradas”.
Tabela Imagem

## Slide 6
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
Execução do programa: durante a execução do programa, o CLP examina as instruções do programa de controle (armazenado na memória RAM), usa o estado das entradas armazenadas na tabela imagem das entradas e executa o programa.
Programa Aplicativo

## Slide 7
Principio de funcionamento de um CLPe
Atualização das saídas: baseado nos estados dos bits da tabela imagem das saídas, o CLP “energiza” ou “desenergiza” seus circuitos de saída, que exercem controle sobre dispositivos externos.
Tabela Imagem

## Slide 8
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
Atualização das saídas:

## Slide 9
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
Realização de diagnósticos: ao final de cada ciclo de varredura a CPU verifica as condições do CLP, ou seja, se ocorreu alguma falha em um dos seus componentes internos (fonte, circuitos de entrada e saída, memória, etc).
SCAN TIME ou Varredura

## Slide 10
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
Os circuitos auxiliares atuam em caso de falha do CLP são:
POWER ON RESET: desliga todas as saídas assim que o equipamento é ligado, isso evita que possíveis danos venham a acontecer.
POWER DOWN: monitora a tensão de alimentação salvando o conteúdo das memórias antes que alguma queda de energia possa acontecer.
SCAN TIME ou Varredura

## Slide 11
ESTRUTURAS DE EXECUÇÃO
FORMAS DE PROCESSAMENTO
1) CÍCLICO;
2) POR INTERUPÇÃO;
3) POR TEMPO;
4) POR EVENTO.

## Slide 12
ESTRUTURAS DE EXECUÇÃO
FORMAS DE PROCESSAMENTO
1) CÍCLICO
Executa o programa no ciclo de varredura, scan time, que consiste de uma série de operações realizadas de forma sequencial e repetida.

## Slide 13
FORMAS DE PROCESSAMENTO
2) POR INTERUPÇÃO
Se uma ocorrência do processo controlado não puder esperar o fim do ciclo. Então deve haver uma interrupção para a execução do programa dessa ocorrência.
Após a interrupção o programa normal volta a ser executado do ponto onde havia parado.

## Slide 14
FORMAS DE PROCESSAMENTO
CICLO NORMAL
CICLO DE INTERRUPÇÃO
PONTO DE INTERRUPÇÃO

## Slide 15
Principio de funcionamento de um CLPe Hardware
3) POR TEMPO
ESTRUTURAS DE EXECUÇÃO
Alguns programas devem acontecer a cada ciclo de tempo, independente do ciclo normal do programa.
É uma interrupção só que não depende de nenhum acontecimento e sim apenas da passagem do tempo.

## Slide 16
FORMAS DE PROCESSAMENTO
4) POR EVENTO
São interrupções por acontecimentos específicos:
  Retorno de energia;
  Falha de bateria;
  Ultrapassagem do tempo de supervisão:
    - Watch Dog Time.

## Slide 17
Ciclo de trabalho da CPU
O CLP executa cada linha do programa de forma sequencial, não volta atrás para executar a linha anterior, até que se faça a próxima varredura do programa.
As linhas são normalmente ordenadas de forma a configurar uma sequencia de eventos, ou seja, a linha mais acima é o primeiro evento e, assim, sucessivamente.
O CLP não executa loops ou desvios como na programação tradicional.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA

## Slide 18
Ciclo de trabalho da CPU
Tanto nos diagramas elétricos como nos programas em linguagem Ladder, o estado das instruções de entrada (condição) de cada linha determina a sequência em que as saídas são acionadas.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA

## Slide 19
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7clpteclp
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_do_Curso_Clp-1.pdf